Zał. Nr  7 do SIWZ

SPECYFIKACJA ZAMAWIANEGO SPRZĘTU

dla zadania:

Dostawa wraz z montażem i uruchomieniem indywidualnych zestawów instalacji solarnych dla mieszkańców gospodarstw domowych i użytkowników budynków administrowanych przez gminę Korycin w ramach realizacji projektu: „Budowa systemu solarnych instalacji wytwarzania ciepła w Gminie Korycin” zwanego dalej „Projektem”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013 – Oś priorytetowa V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska.  Działanie 5.2. Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska. Energia odnawialna: słoneczna.

- CZĘŚĆ OGÓLNA

  - Nazwa zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż kolektorów słonecznych służących do przygotowania ciepłej wody użytkowej w 284 budynkach mieszkalnych oraz 7 budynkach użyteczności publicznej, położonych na terenie Gminy Korycin wraz z wpięciem ich do istniejących na poszczególnych obiektach instalacji  ciepłej wody użytkowej wraz z ich rozruchem technologicznym i instruktażem docelowych użytkowników w zakresie obsługi eksploatacji i korzystania z dostarczonego i  zamontowanego układu w zakresie zapewniającym ich prawidłowe i zgodne z przepisami użytkowanie.

  - Przedmiot i zakres Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji zamawianego sprzętu są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie instalacji solarnej. W zakres robót, których dotyczy Specyfikacja, wchodzą wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu dostawę, montaż oraz uruchomienie  instalacji solarnej objętej zamówieniem. W zakresie niniejszej Specyfikacji znajduje się  wykonanie niżej wymienionych robót:

- montaż kolektorów słonecznych na połaci/ach dachowych lub na ścianie (elewacji) budynku

- posadowienie zbiorników c.w.u.

- wykonanie instalacji łączących kolektory ze zbiornikami i jej ocieplenie

- montaż armatury (termometry, zawory bezpieczeństwa, zawory zwrotne, itp.)

- montaż zespołu pompowego z osprzętem

- montaż zespołu naczyń przeponowych

- instalacja układu sterującego i automatyki

- wykonawca ma obowiązek wykonania zasilania wężownicy w biwalentnym podgrzewaczu wody również z istniejącego układu c.o.

- wykonanie prób ciśnienia instalacji

- napełnienie instalacji płynem solarnym

- uruchomienie instalacji

- instruktaż użytkowników

- przekazanie użytkownikom instrukcji obsługi i użytkowania dla każdej wykonanej instalacji solarnej

- inne prace wymienione w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w specyfikacji zamawianego sprzętu.

Wykonawca przed każdym wejściem na obiekt budowlany objęty projektem zobowiązany jest uzgodnić z Zamawiającym (lub wyznaczonym przez niego przedstawicielem np. użytkownikiem terenu) sposób prowadzenia robót, miejsce składowania materiałów niezbędnych do realizacji prac w sposób umożliwiający funkcjonowanie będących w sąsiedztwie obiektów budowlanych. Zgodę na wejście na obiekt (budynek) wyraża Gmina Korycin. Szczegółowe określenie miejsca lokalizacji urządzeń oraz sposób ich montażu zostaną określone przez Wykonawcę,  po uzyskaniu akceptacji Gminy i Właściciela. W sprawach spornych decyzję ostateczną podejmuje Gmina.

Żaden z prywatnych budynków mieszkalnych, na których będą montowane instalacje kolektorów słonecznych nie przekracza 300 m2 powierzchni użytkowej.

  - Nazwy i kody.

Przedmiot główny: 09.33.11.00-9 – Kolektory słoneczne do produkcji ciepła,

Przedmiot dodatkowy:

45.32.10.00-3 – Izolacja cieplna,

45.33.00.00-9 – Roboty instalacyjne wodno – kanalizacyjne i sanitarne,

45.30.00.00-0 - Roboty instalacyjne w budynkach,

45.33.10.00-6 – Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i      klimatyzacyjnych.

Zamawiający informuje, że ilekroć przedmiot zamówienia opisany jest przez wskazanie znaku towarowego, patentu lub pochodzenia, dopuszcza się rozwiązanie równoważne z zastrzeżeniem, iż proponowane rozwiązania (materiały, urządzenia) będą posiadały parametry techniczne nie gorsze niż wymagane przez zamawiającego i nie będą powodować konieczności przeprojektowania dokumentacji projektowej. Wykazanie równoważności zaoferowanego przedmiotu spoczywa na Wykonawcy, który jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane, dostawy lub usługi (w tym m. in. proponowane materiały, urządzenia) spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

- MATERIAŁY

  - Wymagania ogólne.

Wykonawca jest odpowiedzialny za opracowanie ogólnego schematu instalacji poszczególnych zestawów solarnych, zgodnie z wymaganiami ustanowionymi w niniejszej Specyfikacji, oraz z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej. Kolektory słoneczne próżniowe muszą posiadać gwarancję producenta na co najmniej 10 lat i muszą być zgodne z PN-EN 12975 oraz posiadać certyfikat Solar Keymark lub równoważny i sprawozdaniem z badań wydanym przez niezależną jednostkę badawczą.

Wszelkie zmiany i odstępstwa o schematu, o którym mowa wyżej nie mogą powodować obniżenia wartości funkcjonalnych i użytkowych instalacji, nie mogą powodować zmniejszenia trwałości eksploatacyjnej. Roboty montażowe należy realizować zgodnie z  Polskimi Normami, oraz innymi przepisami dotyczącymi przedmiotowej instalacji. Do wykonania instalacji solarnej mogą być stosowane wyroby producentów krajowych i zagranicznych.

Wszystkie materiały użyte do wykonania instalacji muszą posiadać aktualne aprobaty techniczne lub odpowiadać Polskim Normom. Wykonawca uzyska przed zastosowaniem wyrobu akceptację Inwestora, Inspektora Nadzoru. Odbiór techniczny materiałów powinien być dokonywany według wymagań i w sposób określony aktualnymi normami.

  - Instalacja solarna.

2.2.1.	 Przewody.

- miedziane zgodne z normą PN-EN 1057:2006;

- z austenicznej stali nierdzewnej do stosowania w instalacjach solarnych.

2.2.2.	Kolektory słoneczne

Wykonawca powinien zaprojektować i zamontować zestawy solarne w oparciu o kolektory słoneczne próżniowe  o parametrach eksploatacyjnych udokumentowanych badaniami wykonanymi przez niezależne od producenta instytucje badawcze. Zastosowane kolektory słoneczne mają spełniać normy: PN EN 12975-1,2.

Minimalne parametry techniczne, jakie mają posiadać zastosowane próżniowe kolektory słoneczne:

- Sprawność optyczna kolektora słonecznego ŋ0 odnosząca się do powierzchni apertury nie mniejsza niż 76%

- Powierzchnia całkowita brutto jednego kolektora (min 10 rur) nie mniejsza niż 1,8 m2

- Powierzchnia apertury jednego kolektora (min 10 rur) nie mniejsza niż. 1,0 m2

- Współczynnik strat liniowych ciepła a1 w odniesieniu do powierzchni apertury nie większy niż 1,40 [W/m2/K]

- Współczynnik strat nieliniowych ciepła a2 nie większy niż 0,0050 [W/m2/K2]

- Możliwość łączenia szeregowo do 60 rur

- Moc użyteczna z m2 kolektora minimum 756 W,  przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2 i różnicy (Tm-Ta) = 10K

- Moc użyteczna z m2 kolektora minimum 693 W,  przy natężeniu promieniowania 1000 W/m2 i różnicy (Tm-Ta) = 50K

Wymiary oraz modele wszystkich pojedynczych kolektorów montowanych w obrębie danej nieruchomości jak i całej Gminy Korycin powinny być takie same.

Wszystkie parametry muszą być potwierdzone sprawozdaniem z wynikami badań wydanym przez niezależną jednostkę badawczą w zakresie normy PN EN 12975  oraz  posiadać certyfikat Solar Keymark lub równoważny.

Pozostałe urządzenia zestawu solarnego powinny charakteryzować się następującymi cechami:

Zestaw przyłączeniowy kolektorów słonecznych z odpowietrznikiem - zestaw umożliwiający kompletny montaż i połączenie dwóch lub więcej kolektorów, z rurami instalacyjnymi o średnicy odpowiadającej konstrukcji i wymogom danej instalacji.

Zbiornik solarny c.w.u.- dwuwężownicowy, zabezpieczony wysokiej jakości powłoką emaliową oraz anodą magnezową. Maksymalne ciśnienie robocze zbiornika 6 bar, wężownicy - 10 bar. Izolację termiczną zbiornika powinna stanowić pianka poliuretanowa o grubości nie mniejszej niż 50 mm i wymienny płaszcz. Wymiennik ciepła z rury stalowej.

Zasobniki, w zależności od wielkości instalacji kolektorów słonecznych muszą mieć wielkość minimum 300 dm3, minimum 400 dm3, minimum 500 dm3,

Wymienione parametry biwalentnych podgrzewaczy wody należy wykazać załączając do oferty opis techniczny oferowanych biwalentnych podgrzewaczy wody, zawierający informację na temat w/w parametrów.

Zbiornik solarny powinien być umiejscowiony w odpowiedniej odległości od kotła, zgodnie ze sztuką inżynierską.

Grzałka elektryczna – o mocy dostosowanej do odpowiedniej pojemności zbiornika, wyposażona w termostat.

Grupa pompowa - przeznaczona do instalacji z kolektorami słonecznymi i służąca do wymuszenia przepływu nośnika ciepła w obiegu hydraulicznym kolektorów i podgrzewacza c.w.u.  Kompaktowa konstrukcja, wstępnie zmontowana, do montażu ściennego, obudowa stanowi izolację cieplną, wyposażona w separator powietrza, zawór odcinający, zawór zwrotny, zawór do napełniania i serwisowania w postaci dwóch zaworów kulowych, pompa obiegowa, termometr, manometr, miernik przepływu i zawór bezpieczeństwa 6 bar, izolacje cieplną, zasilanie. W układzie uzupełnienia obiegu glikolowego zastosować ręczną pompę uzupełniającą.

Naczynia przeponowe i zawory bezpieczeństwa - do zabezpieczenia instalacji w obiegu glikolowym i po stronie wody wodociągowej zastosować membranowe zawory bezpieczeństwa posiadające dopuszczenie i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego, ciśnienie otwarcia zaworu - 6 bar. W obiegu glikolowym zastosować przeponowe naczynie wzbiorcze na maksymalne ciśnienie 6 bar, posiadające dopuszczenia i certyfikaty zgodnie z obowiązującymi przepisami Dozoru Technicznego

Pojemności naczyń przeponowych w poszczególnych zestawach:  min. 18, 24 i 35 l muszą być weryfikowane na etapie projektowania.

Sterownik solarny z czujnikami – sterownik umożliwiający regulację pracy instalacji na podstawie pomiarów różnicy temperatur z poszczególnych czujników temperatur.

Sterownik powinien posiadać m.in. funkcję:

- sterowanie pracą stacji pompowej w zależności od różnicy temperatur,

- przełączanie odbiorników energii solarnej w oparciu o wprowadzone priorytety,

- ochrona przed przegrzaniem kolektorów,

- ochrona przed zamrożeniem kolektorów,

- zabezpieczenie odbiorników ciepła oraz urządzeń instalacji glikolowej przed przekroczeniem ich temperatury maksymalnej,

- sterowanie pracą układu pomieszania c.w.u.,

- wyliczanie dziennej oraz sumarycznej energii zgromadzonej przez kolektory słoneczne z funkcją zapamiętania uzysków solarnych przez okres 5 lat,

- dezynfekcja temperaturowa zasobnika ciepłej wody użytkowej,

- zabezpieczenie przed przepięciami na wszystkich wejściach,

Wymienione parametry sterowników solarnych należy wykazać załączając do oferty opis techniczny oferowanych sterowników, zawierający informację na temat w/w parametrów i funkcji.

Płyn solarny -  należy zastosować płyn solarny o parametrach:

- roztwór glikolu propylenowego,

- temp. krystalizacji -30°C posiadający w składzie zestaw inhibitorów gwarantujących    właściwości przeciwkorozyjne

- pH: 7,5 do 9

- atest PZH

Zawór zwrotny – dotyczy instalacji c.u.w.

Zawór mieszający -  w instalacji c.w.u. pełnić będzie funkcję przeciwpoparzeniową poprzez powodowanie, że podgrzewana woda kierowana z zasobnika do punktów poboru musi posiadać temperaturę nie wyższą niż nastawiona na tym zaworze w możliwym zakresie regulacji 35 - 60°C. Rodzaj przyłączy zaworu - gwint zewnętrzny G3/4"

Zawór bezpieczeństwa - będzie pełnić funkcję zabezpieczania biwalentnego podgrzewacza wody przed przekroczeniem dopuszczalnego ciśnienia. Ciśnienie otwarcia zaworu wynosić powinno 6 bar.

Uchwyty uniwersalne - zestaw uchwytów, umożliwiających montaż kolektorów słonecznych na dachu/ na ścianie. Uchwyty wykonane z materiałów niekorodujących, np. aluminium lub stal nierdzewna, bez konieczności stosowania powłok i farb zabezpieczających.

Mocowania kolektorów - należy założyć, że 10% instalacji solarnych (kolektorów słonecznych) będzie zamocowanych  na ścianie budynku. Żaden zestaw nie będzie montowany na gruncie.

Zasilacz awaryjny bezprzerwowy – zapewniający działanie instalacji solarnej podczas braku napięcia zasilającego w czasie nie krótszym od 8 godz.

Naczynie wzbiorcze - przeznaczone do kompensacji zmian objętości nośnika ciepła    w instalacji pod wpływem temperatury. W  stanach awaryjnych, winien przejmować nośnik ciepła z kolektorów i przez to zabezpieczać przed niepożądanym otwarciem zaworu bezpieczeństwa.

Izolacja termiczna - rurociągi należy zaizolować termicznie. Izolacja termiczna otulinami z materiału charakteryzującego się współczynnikiem przewodzenia ciepła w temperaturze 400C nie wyższym niż 0,045 W/(m x K).  Grubość izolacji rurociągu min. 13 mm.

Zamówienie obejmuje również dostawę i montaż wszystkich innych niezbędnych do właściwego działania instalacji kolektorów słonecznych materiałów i urządzeń w ramach ceny ryczałtowej zgodnej ze złożoną ofertą.

Symulacja uzysku energetycznego

Każdy z Wykonawców zobowiązuje się do oferty dołączyć symulacje uzysków energetycznych dla każdego typu zestawu solarnego oddzielnie (typ = ilość kolektorów słonecznych w zestawie solarnym). Symulacja powinna zostać przeprowadzona dla lokalizacji Korycin i zawierać ekobilans i uzysk energetyczny. Paliwem odniesienia dla sporządzenia ekobilansu powinien być gaz ziemny GZ 50. Na etapie oceny ofert Zamawiający wykona symulacje ekobilansu i uzysków energetycznych przy użyciu programu symulacji instalacji kolektorów słonecznych np. POLYSUN na podstawie dostarczonych testów sprawnościowych w celu uzyskania obiektywnych i porównywalnych warunków symulacyjnych.

2.2.3. Zestawienie instalacji solarnych.

Zestawienie instalacji solarnych na budynkach prywatnych.

| Typ instalacji (zestaw) | Ilość kolektorów w poszczególnych zestawach solarnych [szt.] | Minimalna powierzchnia apertury zestawu [m2] | Pojemność zasobnika [l] | Ilość poszczególnych zestawów solarnych [szt.] | Min. łączna powierzchnia apertury poszczególnych zestawów [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 30 rur | 3,0 | 300 | 104 | 312,0 |
| Z2 | 40 rur | 4,0 | 400 | 148 | 592,00 |
| Z3 | 50 rur | 5,0 | 500 | 32 | 160,00 |

Zestawienie instalacji solarnych na budynkach użyteczności publicznej.

| Typ instalacji (zestaw) | Ilość kolektorów w poszczególnych zestawach solarnych [szt.] | Minimalna powierzchnia apertury zestawu [m2] | Pojemność zasobnika [l] | Ilość poszczególnych zestawów solarnych [szt.] | Min. łączna powierzchnia apertury poszczególnych zestawów [m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Z1 | 30 rur | 3,0 | 300 | 3 | 9,0 |
| Z2 | 40 rur | 4,0 | 400 | 2 | 8,0 |
| Z3 | 50 rur | 5,0 | 500 | 2 | 10,0 |

Zbiorcze zestawienie zestawów.

| Rodzaj zestawu | Ilość szt. | Min. powierzchnia apertury (m2) | Powierzchnia razem |
| --- | --- | --- | --- |
| Zestaw I | 107 | 3,0 | 321,00 |
| Zestaw II | 150 | 4,0 | 600,00 |
| Zestaw III | 34 | 5,0 | 170,00 |
| RAZEM | 291 |  | 1091,00 |

    - Specyfikacja  zestawów solarnych.

Zestawy powinny zawierać następujące elementy:

| Zestaw Z1 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Elementy instalacji | Szt. | Kpl. |
| 1 | Kolektor słoneczny próżniowy. Łączna powierzchnia apertury zestawu min. 3,0 m2 | min. 30 rur | - |
| 2 | Zestaw przyłączeniowy z odpowietrznikiem | - | 1 |
| 3 | Zbiornik solarny c.w.u. 300l, 2 - wężownicowy | 1 | - |
| 4 | Grupa pompowa | 1 | - |
| 5 | Naczynie przeponowe do glikolu min. 18l | 1 | - |
| 6 | Sterownik solarny z czujnikami | 1 | - |
| 7 | Płyn solarny min. 20l | 1 | - |
| 8 | Grzałka elektryczna 2 kW | 1 | - |
| 9 | Zestaw montażowy z przeznaczeniem do odpowiedniego dachu, elewacji | - | 1 |
| 10 | Przewody solarne min DN16 o długości min. 40mb rury pojedynczej | min. [40mb] | - |

| Zestaw Z2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Elementy instalacji | Szt. | Kpl. |
| 1 | Kolektor słoneczny próżniowy. Łączna powierzchnia apertury zestawu min. 4,0 m2 | min. 40 rur | - |
| 2 | Zestaw przyłączeniowy z odpowietrznikiem | - | 1 |
| 3 | Zbiornik solarny c.w.u. 400l, 2 - wężownicowy | 1 | - |
| 4 | Grupa pompowa | 1 | - |
| 5 | Naczynie przeponowe do glikolu min. 24l | 1 | - |
| 6 | Sterownik solarny z czujnikami | 1 | - |
| 7 | Płyn solarny min. 20l | 2 | - |
| 8 | Grzałka elektryczna 2 kW | 1 | - |
| 9 | Zestaw montażowy z przeznaczeniem do odpowiedniego dachu, elewacji/konstrukcja | - | 1 |
| 10 | Przewody solarne min DN20 o długości min 40mb rury pojedynczej | min. [40mb] | - |
| Zestaw Z3 |  |  |  |
| Lp. | Elementy instalacji | Szt. | Kpl. |
| 1 | Kolektor słoneczny próżniowy. Łączna powierzchnia apertury zestawu min. 5,0 m2 | min. 50 rur | - |
| 2 | Zestaw przyłączeniowy z odpowietrznikiem | - | 1 |
| 3 | Zbiornik solarny c.w.u. 500l, 2 - wężownicowy | 1 | - |
| 4 | Grupa pompowa | 1 | - |
| 5 | Naczynie przeponowe do glikolu min. 35l | 1 | - |
| 6 | Sterownik solarny z czujnikami | 1 | - |
| 7 | Płyn solarny min. 30l | 3 | - |
| 8 | Grzałka elektryczna 3 kW | 1 | - |
| 9 | Zestaw montażowy z przeznaczeniem do odpowiedniego dachu, elewacji | - | 1 |
| 10 | Przewody solarne min DN20 o długości min 40mb rury pojedynczej | min. [40mb] | - |

Wytyczne wpięcia górnej wężownicy zasobnika solarnego do instalacji c.o:

Poprowadzenie przyłączy leży po stronie wykonawcy, jeżeli wewnętrzna instalacja wody ciepłej, wody zimnej i cyrkulacja (jeżeli istnieje) oraz dodatkowego źródła ciepła (podłączenie górnej wężownicy do zbiornika) wraz z gniazdem zasilającym 230 V  znajduje się w odległości maksymalnie 5 mb od wskazanego miejsca montażu zasobnika solarnego. Instalacje muszą być zakończone zaworami odcinającymi. Zbiornik solarny powinien być umiejscowiony w odpowiedniej odległości od kotła, zgodnie ze sztuką inżynierską.

Jeżeli instalacja wewnętrzna centralnego ogrzewania nie spełnia wymogów instalacji o wymuszonym przepływie (brak pompy obiegowej c.o.) koszt dostarczenia pompy oraz osprzętu leży po stronie mieszkańca.

Wymagane okresy gwarancyjne na urządzenia wchodzące w skład instalacji słonecznej:

- kolektory słoneczne - min. 10 lat

- podgrzewacze – min. 5 lat

- grupa sterowniczo-pompowa – min. 5 lat

Gwarancja na powyższe urządzenia musi być udzielona przez producenta urządzeń na piśmie i dołączona do oferty Wykonawcy.

W okresie gwarancji podstawowej tj. 60 miesięcy od daty odbioru końcowego zadania Zamawiający wymaga przeprowadzenia dwóch serwisów przez Wykonawcę w ramach zaproponowanej ceny ryczałtowej za wykonanie całości zadania. W zakresie prowadzenia serwisu zawierają się wszystkie czynności związane z okresowymi przeglądami instalacji i wymianą niezbędnych jego elementów w celu zachowania pięcioletniego okresu gwarancyjnego. Przy drugim serwisie Zamawiający wymaga wymiany płynu solarnego (glikolu) we wszystkich instalacjach

Czas reakcji serwisu gwarancyjnego: do 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii.

I – szy przegląd (serwis) gwarancyjny powinien być wykonany w okresie lipiec-sierpień 2017 r. natomiast II –gi przegląd (serwis) w okresie wrzesień - listopad 2019 r. (przed sezonem grzewczym).

2.2.5.	Izolacja termiczna

Rurociągi należy zaizolować termicznie. Izolacja termiczna otulinami z materiału charakteryzującego się współczynnikiem przewodzenia ciepła w temperaturze 400C, nie większym, niż 0,0450 W/(m x K). Grubość izolacji rurociągu min. 13 mm.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU

3.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Wykonawca powinien stosować takie środki transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji, ST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do poszczególnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.

3.2. Rury, przewody

Transport rur i przewodów – środkami transportu dostosowanymi do rozmiarów rur i przewodów, w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem. Przewóz rur i przewodów w pozycji poziomej, ułożonej wzdłuż środka transportu. Przy wielowarstwowym układaniu rur i przewodów górna warstwa nie może przewyższać ścian środka transportu powyżej 1/3 średnicy zewnętrznej rury i przekroju kanału.

3.3. Kolektory słoneczne.

Transport kolektorów słonecznych powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Zaleca się transportowanie kolektorów słonecznych na paletach dostosowanych do ich wymiaru w pozycji poziomej. Składowanie kolektorów słonecznych dopuszczalne jest w pionie tylko ze względu na konstrukcję urządzenia Nie zastosowanie się do zaleceń równe jest ze zniesieniem świadczeń gwarancyjnych producenta kolektorów słonecznych.

Składowanie kolektorów słonecznych na placu budowy dopuszczalne jest w zamkniętych pomieszczeniach magazynowych. Nie zaleca się zrywania folii zabezpieczających kolektor słoneczny przed uruchomieniem instalacji. Transport kolektorów na połać dachową powinien odbywać się przy pomocy specjalistycznych urządzeń zapobiegających ich uszkodzeniom mechanicznym.

3.4. Armatura.

Dostarczoną na plac budowy armaturę należy sprawdzić na szczelność , armaturę należy składować w magazynach zamkniętych. Armatura powinna być dostarczona w oryginalnych, zbiorczych opakowaniach producenta wraz z dokumentacją gwarancyjną i techniczną.

3.5. Izolacja termiczna.

Materiały przeznaczone do wykonania izolacji cieplnych powinny być przewożone krytymi środkami transportu w zbiorczych opakowaniach producenta. Wyroby i materiały stosowane do wykonania izolacji cieplnych należy składować w zamkniętych i suchych pomieszczeniach magazynowych. Materiały do izolacji ciepłochronnej powinny mieć płaszczyzny i krawędzie nie uszkodzone. Izolacja termiczna winna być odporna na promienie UV.

- WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT INSTALACYJNYCH I MONTAŻOWYCH.

4.1. Montaż instalacji

4.1.1.	 Montaż rurociągów instalacji solarnej

. Przewody i rury należy prowadzić po ścianach budynku na uchwytach mocowanych do ścian z uszczelnieniem temperaturowym min. 105oC. Rurociągi instalacyjne prowadzić w odległości 3 cm (dla średnic 15 mm, 18 mm, 22 mm) od otuliny do powierzchni ścian i stropów a także pomiędzy otulinami rurociągów. Przejścia przez ściany i stropy powinny być wykonane w tulejach ochronnych, co najmniej o 1 cm dłuższych od grubości przegrody budowlanej.

Armatura nie może być instalowana na łukach i załamaniach rurociągów. Prosty odcinek przed i za armaturą powinien wynosić minimum 1,5 D (gdzie D – jest średnicą zewnętrzną rurociągu) Rurociągi powinny być nie zanieczyszczone od wewnątrz i wolne od wad zewnętrznych, korozji i uszkodzeń mechanicznych.

4.1.2. Montaż kolektorów słonecznych.

Kolektory słoneczne montowane na dachu należy instalować w płaszczyźnie równoległej do powierzchni dachowej za pomocą uniwersalnych aluminiowych uchwytów dachowych. Jeżeli właściciel budynku dopuszcza montaż kolektorów w innej płaszczyźnie, pozwalającej na optymalizację uzysków energii słonecznej w okresach przejściowych (wiosna, jesień – kąt nachylenia ok. 40 - 45°), to Wykonawca może  dokonać takiego montażu, o ile nie będzie to powodować jakichkolwiek negatywnych skutków po stronie Zamawiającego, w szczególności utraty praw wynikających z gwarancji na poszczególne elementy instalacji solarnych.. W przypadku dachów płaskich kolektory należy montować przy kącie nachylenia ok. 40 - 45°.

Kolejność wykonywanych robót winna być następująca:

- wyznaczenie miejsca zamontowania uchwytów,

- wykonanie otworów i osadzenie profili ze stali nierdzewnej,

- montaż stelaża aluminiowego,

- aplikacja kolektora słonecznego ze stelażem nośnym,

- podłączenie baterii kolektorów słonecznych do rurociągu instalacji solarnej.

Kolektory słoneczne należy montować wraz z folią fabryczną.

Niedopuszczalne są działania mogące powodować deformację kolektora słonecznego lub zniszczenie powłoki absorpcyjnej.

4.1.3.	Montaż armatury i osprzętu.

Rurociągi łączone będą z armaturą i osprzętem za pomocą połączeń zaciskanych pierścieniem lub gwintowanych z zastosowaniem kształtek systemowych.

Kolejność wykonywania robót:

- sprawdzenie działania zaworów odcinających, zwrotnych i bezpieczeństwa,

- kalibracja rur instalacyjnych, gradowanie, gwintowanie krawędzi rur,

- uszczelnienia półśrubunków i skręcanie połączeń.

Na przewodach poziomych armaturę należy w miarę możliwości ustawić w takim położeniu, by wrzeciono było skierowane do góry i leżało w płaszczyźnie pionowej przechodzącej przez oś przewodu. Zawory na pionach i gałązkach oraz odpowietrzniki należy umieszczać w miejscach widocznych oraz łatwo dostępnych dla obsługi, konserwacji i kontroli.

Odpowietrzenia instalacji należy wykonać przy napełnianiu instalacji solarnej glikolem polipropylenowym za pomocą pompy solarnej serwisowej wysokociśnieniowej.

4.1.4. Badanie i uruchomienie instalacji.

Ciśnienie robocze w instalacji na poziomie dolnej krawędzi nie powinno przekraczać 5 bar. Próbę szczelności w instalacji należy przeprowadzić w oparciu o następujące parametry minimalne: ciśnienie robocze powiększone o 2 bary, lecz nie mniejsze niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować i nie dopuszczać do przekroczenia jego maksymalnej wartości 7 bar.

Do pomiaru ciśnień próbnych należy używać manometru, który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Powinien on być umieszczony w możliwie najniższym punkcie instalacji. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywne, jeżeli w ciągu 20 minut nie stwierdzono przecieków lub efektu roszenia. Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół. Instalacja solarna nie może być napełniona wodą.

(Uruchomienie i regulacja instalacji odbywa się przez Autoryzowany Serwis Producenta kolektorów słonecznych).

4.1.5.	Wykonanie izolacji ciepłochronnej.

Roboty izolacyjne należy rozpocząć po zakończeniu montażu rurociągów, przeprowadzeniu próby szczelności oraz po potwierdzeniu prawidłowości wykonania powyższych robót protokołem odbioru. Otuliny termoizolacyjne powinny być nałożone na styk i ściśle przylegać do rurarzu solarnego. Grubość wykonania izolacji nie powinna się różnić od grubości określonej w dokumentacji technicznej więcej niż  -1 mm do +2 mm.

4.1.6.	Zakres prac do wykonania, za wykonanie których odpowiedzialny jest  Zamawiający (właściciel budynku wyposażanego w instalację solarną) warunkujący prawidłowy montaż i uruchomienie systemu solarnego

W gestii Zamawiającego (właściciela budynku) pozostaje zapewnienie w każdym z pomieszczeń przeznaczonych do montażu zestawów solarnych (zbiornika i grupy solarnej):

- instalacji wody zimnej,

- instalacji wody ciepłej,

- w przypadku zasilenia wężownicy górnej zbiornika solarnego – zapewnienie źródła ciepła dodatkowego (kocioł lub instalacja doprowadzona od kotła z obiegiem wymuszonym - pompą) umożliwiająca jego podpięcie,

- instalację elektryczną posiadającą niezbędne zabezpieczenia umożliwiające wpięcie grupy solarnej i grzałki elektrycznej.

Jeśli pomieszczenia te nie są wyposażone w ww. instalacje w gestii Zamawiającego (właściciela budynku) pozostaje zabezpieczenie doprowadzenia ww. instalacji do tegoż pomieszczenia.

Jeśli w trakcie wejścia ekip wykonawczych którakolwiek z instalacji nie jest doprowadzona do ww. pomieszczenia przeznaczonego do montażu instalacji solarnej, a montaż samego zestawu jest możliwy, Zamawiający uzna – po wykonaniu takiego montażu – prace po stronie Wykonawcy za zakończone i dokona odbioru prac na danym obiekcie (bez uruchomienia, które nie było możliwe ze względu na brak mediów lub odbioru ciepłej wody).

- Zamawiającego (właściciela budynku) obciąża wykonanie robót budowlanych dostosowujących pomieszczenie do montażu zestawów solarnych tj.  pomieszczenie przeznaczone do montażu zasobnika solarnego oraz grupy pompowej należy:

- wysprzątać,

- zagwarantować niezbędne miejsce do ich montażu,

- wykonać stabilne podłoże (podłoże na którym będzie montowany zasobnik c.w.u. należy wypoziomować oraz utwardzić - wskazana posadzka betonowa lub płytki gresowe).

Niedopuszczalnym jest montowanie zasobnika na nieutwardzonym podłożu piaskowym!  Zbiornik solarny powinien być umiejscowiony w odpowiedniej odległości od kotła, zgodnie ze sztuką inżynierską.

W okresie trwania gwarancji należy zapewnić dostęp do urządzeń służbom dokonującym przeglądu w celu wykonywania czynności serwisowych oraz zabezpieczyć urządzenia przed przypadkowym uszkodzeniem.

W pomieszczeniu należy zapewnić oświetlenie sztuczne umożliwiające obsługę urządzeń oraz wentylację co najmniej grawitacyjną.

- W gestii Zamawiającego (właściciela budynku) pozostaje instalacja elektryczna umożliwiająca podłączenie grupy solarnej i elementów automatyki.

Instalacja elektryczna powinna umożliwiać podłączenie urządzeń systemu solarnego, zapewniać ich bezpieczne i zgodne z przepisami użytkowanie oraz zabezpieczać je przed uszkodzeniem lub uszkodzeniem istniejącej instalacji elektrycznej obiektu.

Instalacja elektryczna powinna być wykonana przez elektryka posiadającego stosowne kwalifikacje i uprawnienia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Istniejąca instalacja elektryczna powinna być sprawdzona pod względem przydatności i bezpiecznego jej wykorzystania w celu podłączenia urządzeń systemu solarnego, co potwierdzone zostać powinno przez Wykonawcę montażu instalacji solarnych. Jeżeli w wyniku dokonania przez Wykonawcę rzetelnej oceny   że instalacja elektryczna przygotowana przez Właściciela nieruchomości nie spełnia niezbędnych wymagań, zawiadamia o tym niezwłocznie Inspektora Nadzoru Zamawiającego.

- W gestii Zamawiającego (właściciela budynku) pozostaje zabezpieczenie wyposażenia pomieszczenia, w którym zlokalizowany będzie zasobnik solarny ciepłej wody użytkowej w instalację kanalizacyjną m.in. wpust podłogowy do instalacji kanalizacyjnej.

- Obowiązkiem Wykonawcy jest doprowadzić budynek po zakończeniu montażu kolektorów  i urządzeń towarzyszących do pierwotnego stanu za wyjątkiem malowania i układania glazury.  Wszelkie roboty demontażowe w tym mebli i zabudów kolidujących z montażem zestawów solarnych i rurociągów nie obciążają Wykonawcy.

- Szczegółową instrukcję eksploatacji instalacji solarnych Wykonawca dostarczy każdemu właścicielowi lub użytkownikowi nieruchomości, w których zamontowano i uruchomiono instalacje solarne. Wykonawca zapewni także indywidualne szkolenia instruktażowe użytkowania instalacji solarnych.

- W gestii właściciela budynku pozostaje powiadamianie Wykonawcy prac lub Zamawiającego o występujących ewentualnie nieprawidłowościach w pracy zestawów solarnych (spadające ciśnienie w instalacji glikolowej, nieszczelności itd.).

- W gestii właściciela budynku pozostaje udrożnienie wyjść na dach (o ile takie występują) celem umożliwienia ekipie montażowej dotarcia do miejsca montażu.

Wykonanie powyższych prac przygotowawczych przez Zamawiającego lub Właściciela obiektu jest warunkiem koniecznym umożliwiającym montaż i uruchomienie układu solarnego w poszczególnych obiektach.

- KONTROLA JAKOŚCI WYROBÓW I ROBÓT MONTAŻOWO - INSTALACYJNYCH

Kontrola jakości robót związanych z wykonaniem instalacji solarnej powinna być przeprowadzona w trakcie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. Każda dostarczona partia materiałów producenta winna być zaopatrzona w świadectwo kontroli producenta. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek przeprowadzić badanie ponowne.

- ODBIÓR ROBÓT.

6.1. Odbiór instalacji solarnej.

Odbiór materiałów, elementów i urządzeń.

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na  miejsce montażu. Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, itp.).

Materiały dostarczone na miejsce montażu  muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres i sposób stosowania.

Regulacja działania.

Czynności regulacyjne powinny zostać przeprowadzone zgodnie z zaleceniami producentów urządzeń i zasadami wiedzy technicznej.

Odbiory międzyoperacyjne

Odbiór międzyoperacyjny powinien objąć swym zakresem przejścia dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworów, ściany w miejscach ustawienia pionu solarnego. Odbiór międzyoperacyjny należy przeprowadzić jeszcze przed montażem izolacji ciepłochronnych  instalacji solarnej.

Z odbioru międzyoperacyjnego należy spisać protokół stwierdzający jakość wykonania oraz przydatność robót i elementów do prawidłowego wykonania i montażu; protokół podpisuje kierownik robót instalacyjnych przy udziale majstra i brygadzisty oraz inspektora nadzoru Zamawiającego.

Odbiory końcowe

Przy odbiorze końcowym instalacji solarnego systemu grzewczego należy przedłożyć protokoły odbiorów częściowych, badania szczelności oraz czynności regulacyjnych, a także sprawdzić zgodność stanu istniejącego z dokumentacją techniczną (po uwzględnieniu udokumentowanych odstępstw),  oraz wymaganiami odpowiednich norm przedmiotowych.

W szczególności należy skontrolować:

- użycie właściwych materiałów i elementów instalacji,

- prawidłowość wykonania połączeń,

- jakość zastosowanych materiałów uszczelniających,

- wielkość spadków przewodów,

- odległość przewodów od przegród budowlanych i innych przewodów,

- prawidłowość ustawienia wydłużek i armatury,

- prawidłowość przeprowadzania wstępnej regulacji,

- prawidłowość zainstalowania kolektorów słonecznych względem kierunku południowego,

- jakość wykonania izolacji cieplnej,

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną.

Uwagi końcowe

- Napełnienie instalacji płynem solarnym dokonuje firma instalatorska

- Po zamontowaniu rurociągów należy przeprowadzić próby ciśnieniowe na zimno i gorąco zgodnie z obowiązującymi warunkami wykonania i odbioru robót oraz wytycznymi producenta

- Wszystkie prace budowlano montażowe prowadzić zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych cz. II” – „Instalacje sanitarne i przemysłowe”

- Montaż urządzeń wykonać zgodnie z wytycznymi producenta

- Prace montażowe wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP i p.poż.

- Kolektory słoneczne muszą posiadać certyfikat SOLAR KEYMARK, natomiast pozostałe zainstalowane urządzenia, instalacje zasilające i sterownicze muszą być dopuszczone do zastosowania w budownictwie (posiadać oznaczenie B lub CE) ewentualnie posiadać deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z dokumentem odniesienia (kryteria techniczne – w odniesieniu do wyrobów podlegających certyfikacji na Znak Bezpieczeństwa, PN lub Aprobata Techniczna)

- - Wszystkie zastosowane materiały i urządzenia muszą posiadać świadectwa dopuszczające do pracy w instalacji solarnej

- Wykonawca jest całkowicie odpowiedzialny za sprawdzenie zakresu prac, ilości materiałów i urządzeń zgodnie z dokumentacją na etapie przetargu.

- Roboty wynikające z technologii budowy, zastosowania materiałów lub montażu urządzeń winny być uwzględnione w kalkulacji oferty Wykonawcy. Brak ich wyszczególnienia w dokumentacji nie może stanowić podstaw do roszczeń finansowych Wykonawcy w stosunku do Inwestora.

Ponadto Wykonawca dokonuje:

- Przeszkolenia użytkowników

- Sporządzenia instrukcji obsługi

- Sporządzenia dokumentacji powykonawczej